**SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ**

**GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI**

**TARİH:13.01.2021 PERŞEMBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANALİZLER** | **NUMUNE ALINAN YERLER** | **SINIR DEĞERLER** |
| **GİRİŞ** | **DURULTUCU** | **FİLTRE** | **ÇIKIŞ** |
| **PH** | 7,76 |  |  | **7,56** | **6.5 - 9** |
| **SICAKLIK** | 9,2 |  |  | **9,4** | **oC** |
| **BULANIKLIK** | 16,4 | 2,15 | 0,08 | **0,08** | **< 1 ntu** |
| **RENK** | 15 | 0 | 0 | **0** |  |
| **İLETKENLİK** | 344 |  |  | **354** | **< 2500** |
| **ÇÖZÜNMÜŞ O2** | 8,8 |  |  |  | **mg / L** |
| **DEMİR** | 0,11 | 0,63 | 0,06 | **0,06** | **< 0.2 mg/L** |
| **MANGAN** | 0,201 |  |  | **0,004** | **<0.05mg/L** |
| **BAKİYE KLOR** |  |  |  | **1,52** | **ppm** |
| **PHs** |  |  |  |  **+0,04** |  |
| **ALKANİTE** | 216,4 |  |  |  |  |
| **ALÜMİNYUM** |  |  |  | **0,03** | **< 0.2 mg/L** |
| **KOLİ** |  |  |  | **0** |  |
| **FEKAL KOLİFORM** |  |  |  | **0** |  |
| **PLM KOLİFORM** |  |  |  | **0** |  |
| **SİLİKA** | 2,65 |  |  |  | **mg / L** |
| **NİTRİT** | 0,17 |  |  |  | **< 0.5 mg/L** |
| **NİTRAT** | 2,3 |  |  |  | **< 50 mg/L** |
| **AMONYAK** | 0,02 |  |  |  | **< 0.5 mg/L** |

**NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS- 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.**