**SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ**



**GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI**

**TARİH:17.01.2022 PAZARTESİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALİZLER** | **NUMUNE ALINAN YERLER** | | | | **SINIR DEĞERLER** |
| **GİRİŞ** | **DURULTUCU** | **FİLTRE** | **ÇIKIŞ** |
| **PH** | 7,77 |  |  | **7,53** | **6.5 - 9** |
| **SICAKLIK** | 8,4 |  |  | **8,2** | **oC** |
| **BULANIKLIK** | 10,5 | 1,76 | 0,01 | **0,01** | **< 1 ntu** |
| **RENK** | 10 | 0 | 0 | **0** |  |
| **İLETKENLİK** | 346 |  |  | **354** | **< 2500** |
| **ÇÖZÜNMÜŞ O2** | 10,2 |  |  |  | **mg / L** |
| **DEMİR** | 0,09 | 0,69 | 0,08 | **0,08** | **< 0.2 mg/L** |
| **MANGAN** | 0,122 |  |  | **0,007** | **< 0.05 mg/L** |
| **BAKİYE KLOR** |  |  |  | **1,77** | **ppm** |
| **KOLİ** |  |  |  | **0** | **0** |
| **FEKAL KOLİFORM** |  |  |  | **0** | **0** |
| **PLM KOLİFORM** |  |  |  | **0** | **0** |

**NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.**