

**SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ**

**GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI**

**TARİH:19.01.2023 PERŞEMBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANALİZLER** | **NUMUNE ALINAN YERLER** | **SINIR DEĞERLER** |
| **GİRİŞ** | **DURULTUCU** | **FİLTRE** | **ÇIKIŞ** |
| **PH** | 8,17 |  |  | **7,90** | **6.5 - 9** |
| **SICAKLIK** | 8,6 |  |  | **9,6** | **oC** |
| **BULANIKLIK** | 9,27 | 2,06 | 0,21 | **0,21** | **< 1 ntu** |
| **RENK** | 5 | 0 | 0 | **0** |  |
| **İLETKENLİK** | 342 |  |  | **349** | **< 2500** |
| **ÇÖZÜNMÜŞ O2** | 8,8 |  |  |  | **mg / L** |
| **DEMİR** |  0,17 | 1,41 | 0,09 | **0,09** | **< 0.2 mg/L** |
| **MANGAN** | 0,086 |  |  | **0,008** | **<0.05mg/L** |
| **BAKİYE KLOR** |  |  |  | **1,40** | **ppm** |
| **PHs** |  |  |  |  **0,02** |  |
| **ALKANİTE** | 176,4 |  |  |  |  |
| **ALÜMİNYUM** |  |  |  | **0,02** | **< 0.2 mg/L** |
| **KOLİ** |  |  |  | **0** |  |
| **FEKAL KOLİFORM** |  |  |  | **0** |  |
| **TPLM KOLİFORM** |  |  |  | **0** |  |
| **SİLİKA** |  1,41 |  |  |  | **mg / L** |
| **NİTRİT** | 0,12 |  |  |  | **< 0.5 mg/L** |
| **NİTRAT** | 2,26 |  |  |  | **< 50 mg/L** |
| **AMONYAK** | 0,02 |  |  |  | **< 0.5 mg/L** |

**NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS- 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.**